浦口区中医院改扩建工程项目（门诊楼、医技楼、食堂、污水站）竣工

环境保护验收报告

| 建设单位： | 南京泽诚文化发展有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 南京白云环境科技集团股份有限公司 |

2018年9月

目  录

第一部分  南京泽诚文化发展有限公司浦口区中医院改扩建工程项目（门诊楼、医技楼、食堂、污水站）竣工环境保护验收报告

第二部分  验收意见

第三部分  其他需要说明的事项

第一部分

南京泽诚文化发展有限公司

浦口区中医院改扩建工程项目（门诊楼、医技楼、食堂、污水站）竣工环境保护验收监测报告

浦口区中医院改扩建工程项目（门诊楼、医技楼、食堂、污水站）竣工

环境保护验收监测报告

（2018）宁白环监（验）字第（055）号

| 建设单位： | 南京泽诚文化发展有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 南京白云环境科技集团股份有限公司 |

2018年9月

建 设 单 位 法 人 代 表：赵修汉

编制单位法人代表：胡家富

项  目 负 责 人：季学雷

报  告 编 写 人：赵  刚

报  告  复  核 ：

报  告  审  核 ：

报  告  签  发 ：

| 建设单位：南京泽诚文化发展有限公司 |  | 编制单位： 南京白云环境科技集团股份有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 电话：18018070631 |  | 电话： （025）83694897 |
| 传真：/ |  | 传真： （025）83694869 |
| 邮编： 211800 |  | 邮编： 210047 |
| 地址：南京市浦口区江浦街道公园北路 18号 |  | 地址： 江苏省南京市六合区云高路6号 |

目   录

1.项目概述	1

2. 验收监测依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定	3

2.4 其他相关文件	3

3. 建设项目工程概况	3

3.1 地理位置及平面布局	3

3.2 建设内容	4

3.3 水源及水平衡图	12

3.4 项目变动情况	13

4. 环境保护设施	14

4.1污染物治理/处置设施	15

4.1.1 废水	15

4.1.2 废气	18

4.1.3 噪声	20

4.1.4 固（液）体废物	21

4.1.5 辐射	22

4.2 其他环境保护设施	23

4.2.1 环境风险防范设施	23

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置	23

4.2.3 其他设施	24

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	25

5. 环境影响报告书主要结论及其审批部门审批决定	26

5.1 环境影响报告书主要结论与建议	26

5.1.1 环评结论	26

5.1.2 环评建议	26

5.2 环评批复的要求	26

6. 验收监测评价标准	27

6.1 废水排放标准	27

6.2 废气排放标准	28

6.3噪声排放标准	29

6.4 总量控制指标	29

7. 验收监测内容	30

7.1 环境保护设施调试运行效果	30

7.1.1 废水监测	30

7.1.2 废气监测	30

7.1.2.1 有组织排放	30

7.1.2.2 无组织排放	31

7.1.3 厂界噪声监测	31

8. 监测质量保证及分析方法	31

8.1 监测分析方法	32

8.2 监测仪器	33

8.3 人员能力	33

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	33

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	34

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	34

9．验收监测结果	34

9.1监测工况	34

9.2环保设施调试运行效果	36

9.2.1环保设施处理效率监测结果	36

9.2.1.1废水治理设施	36

9.2.2 污染物排放监测结果	37

9.2.2.1 废水	37

9.2.2.2 废气	38

9.2.2.3 厂界噪声	43

10.环境管理检查	44

11.环评批复落实情况	45

12.验收监测结论及建议	47

12.1环保设施调试运行效果	47

12.2 建议	48

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	49

附件：	51

1.项目概述

南京市浦口区中医院位于江浦街道公园北路18号，全院占地面积9248平方米，始建于1998年，是浦口地区唯一一所中医医院，担负着全区71万人口的中医医疗及中医保健任务。目前中医院正处于快速腾飞期，现已迈入了南京市同等级中医院的前列。医院改扩建前原有职工约100人，其中南京市名中医2人，开设床位约200张，门、急诊量达1300人次/天，下设内科、外科、妇产科、儿科、肛肠科、五官科、精神科、骨伤科、中医科、针剂推拿科等十几个临床科室及放射科、检验科、心电图、B超、胃镜等医技科室，年门诊28万人次，出院7000余人次。原有的中医院占地面积、建筑面积均不能满足广大患者的需求，原本只能容纳700人左右的门诊部显得拥挤不堪，诊疗科室也很狭小，没有规范的急诊中心，影响对病人的救治。

为了满足广大患者的就医需求，并考虑医院未来发展所需规模，因此建设浦口区中医院改扩建工程项目。

项目于2013年12月由南京大学环境规划设计研究院有限公司完成环评，2013年12月30日由南京市浦口区环保局以浦环建[2013]162号文通过环评审批，2014年5月16日有南京市规划局签发建设工程规划许可证，项目编号为：201300942浦口JS01第01轮。企业目前正在申办排污许可证。

通过对原江苏职工医科大学建筑进行安全性检测，并考虑医院未来发展所需规模，本次改扩建项目环评设计建设内容为：将原江苏职工医科大学教学楼改造为门诊楼（6F），原学生公寓出新改造为办公综合楼，新建一幢医技病房楼（15F），并新建发热门诊楼、洗衣房、锅炉房、高压氧舱、地下车库、污水处理站、食堂、垃圾处理站、太平间等配套设施。项目分期建设，一期建设内容为将原江苏职工医科大学教学楼改造为门诊楼（6F），新建一幢医技病房楼（15F），新建食堂（3F）、新建污水站，于医技病房楼负一层增加锅炉房等配套设施；二期建设内容为新建发热门诊楼、洗衣房、高压氧舱等设施。

本次验收项目实际建设内容：将原江苏职工医科大学教学楼改造为门诊楼（6F），并新建一栋医技病房楼（15F），新建污水处理站、锅炉房、食堂、地下车库等配套设施。

本项目总投资4.158亿元，其中环保投资约482万元，占总投资的1.16％。本次验收项目于2015年6月开工建设，2017年12月建设完成，2018年4月医院开始调试运营。

本次验收项目内容已建设完成，各类环保治理设施与主体工程均已正常运行，具备“三同时”验收监测条件。

根据国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等文件的要求，受南京译诚文化发展有限公司委托，南京白云环境科技集团股份有限公司于2018年1月27日对该项目中废水、废气、噪声、固体废弃物等污染物排放现状和各类环保治理设施的处理能力进行了现场勘查。在检查及收集查阅有关资料的基础上，编制了本项目环保验收监测方案，并于2018年4月11-12日对该项目进行现场验收监测，根据监测结果和现场环境管理检查情况编制本次验收监测报告。

2. 验收监测依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号）；

（3）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2018]34号，2018年1月26日）；

（4）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环境保护部办公厅，环办[2015]113号，2015年12月30日）

（5）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境环保局，苏环控[97]122号文）；

（6）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号文）。

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（生态环境部 公告2018年 第9号）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术规范医疗机构》（中华人民共和国国家环境保护标准，HJ 794-2016）。

2.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

（1）《南京泽诚文化发展有限公司浦口区中医院改扩建工程项目环境影响报告书》（南京大学环境规划设计研究院有限公司，2013年12月）；

（2）《南京泽诚文化发展有限公司南京市浦口区中医院改扩建工程项目环境影响报告书的批复》（南京市浦口区环保局，浦环建[2013]162号，2013年12月30日，见附件1）。

2.4 其他相关文件

- 《南京泽诚文化发展有限公司南京市浦口区中医院改扩建工程项目竣工环境保护验收监测方案表》（南京白云环境科技集团股份有限公司，（2018）宁白环监（纲）字第（055）号，2018 年3月）；

- （2）建设单位提供的其他相关材料。

3. 建设项目工程概况

3.1 地理位置及平面布局

本项目位于南京市浦口区江浦街道公园北路18号，项目东侧为领域花园小区，南侧为环岛公寓、江浦高中，西侧为象山花园、江城人家、碧云山庄等居民点，北侧为浦口区三中。具体地理位置见图3-1，周边环境示意图见3-2，平面布置见图3-3。

3.2 建设内容

本次验收项目范围为：将原江苏职工医科大学教学楼改造为门诊楼（6F），并新建一栋医技病房楼（15F），新建污水处理站、锅炉房、食堂、地下车库（一层，含自走式停车位及机械停车位）等配套设施。

本次验收项目总投资4.158亿元，其中环保投资约482万元，占总投资的1.16％。工程建设情况见表3-1，主要经济技术指标见表3-2，主要建设内容见表3-3，医技病房楼各层功能设置见表3-4，门诊楼各层功能设置见表3-5，公用及辅助工程见表3-6，项目新增设备见表3-7。

表3-1  工程建设情况表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立项 | 2013年12月13日由浦口区发展和改革局立项（浦发改字[2013]470号）。 |
| 2 | 环评 | 2013年7月由南京大学环境规划设计研究院有限公司完成环评。 |
| 3 | 环评批复 | 2013年12月30日南京市浦口区环境保护局以浦环建[2013]162号文件对该项目环评予以批复。 |
| 4 | 本次验收项目 建设规模 | 本次验收项目总投资合计4.158亿元，其中环保投资约482万元，占总投资的1.16％。 |
| 5 | 本验收项目破土动工、建成时间及调试时间 | 本次验收项目内容破土时间为2015年6月，建成时间2017年12月，调试时间为2018年4月。 |
| 6 | 现场监测工程实际建设情况 | 本项目废气、废水、噪声、固废治理设施已按照环评要求建设。 |

表3-2  主要技术经济指标

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 设计情况 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设用地面积 |  | m2 | 24458.76 | 24458.76 |
| 2 | 总建筑面积 |  | m2 | 51354.46 | 45189.1 |
| 3 | 其中 | 地上 | m2 | 40726.48 | 39020.8 |
|  |  | 地下 | m2 | 10627.98 | 6168.3 |
| 4 | 门诊楼改造 |  | m2 | 11286.62 | 11286.6 |
| 5 | 新建医技病房楼 |  | m2 | 36231.42 | 31737.8 |
| 6 | 新建配套设施 |  | m2 | 1977 | 2164.7 |
| 7 | 污水处理站 |  | m2 | / | 100（临时板房） |
| 8 | 建筑密度 |  | % | 20.89 | 20.89 |
| 9 | 容积率 |  | — | 1.67 | 1.67 |
| 10 | 绿地率 |  | % | 32.86 | 32.86 |
| 11 | 机动车停车（合并后） |  | 辆 | 410 | 410 |
| 12 | 其中 | 地上 | 辆 | 80 | 80 |
|  |  | 地下 | 辆 | 330 | 330 |

表3-3  主要建设内容一览表

| 项目组成 | 设计建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 医技病房楼 | 新建一栋15层的医技病房楼，建筑面积36231.42 m2，其中地上15层共26650.16 m2，地下1层9581.26 m2。 | 新建一栋15层的医技病房楼，建筑面积31737.8m2，其中地上15层共26616.2 m2，地下1层2280.7 m2。 |
| 门诊楼 | 由原学校教学楼改造，建筑面积11622 m2，其中地上6层共10450 m2，地下1层1172 m2。 | 由原学校教学楼改造，建筑面积11286.62m2，其中地上6层共10239.9 m2，地下1层1046.72 m2。 |
| 配套设施 | 主要包括食堂、门卫、发热门诊楼、洗衣房、两台锅炉（1.5t/h，一备一用）、新增中央空调系统、10KVA变电站、新建一个污水处理站、太平间、高压氧舱、垃圾处理站和地下车库、临时医疗废物暂存库等。 | 新建一栋3层食堂2164.7m2、门卫房、污水处理站、中央空调系统、10KVA变电站、锅炉房（1.5t/h，二备一用）、地下车库、临时医疗废物暂存库等。 |

表3-4  医技病房楼各层功能设置

| 楼层 | 环评设计功能区 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| -1层 | 停车场、固废暂存处、太平间、机房 | 停车场、设备用房、中心药库 | 地下停车场机动车位约330辆（太平间取消，固废暂存处易地设置） |
| 1层 | 出入院大厅、放射科、住院处、供应室、消防监控中心 | 出入院大厅、放射科、消防监控中心、住院药房 | - |
| 2层 | 病区药房、血透室 | 麻醉科、手术室 | - |
| 3层 | 重症监护室 | 输液配置中心、ICU | - |
| 4层 | 手术室 | 中心供应区、血透区、消毒室、体外碎石室 | - |
| 5层 | 产房、产科病区 | 产科护理区、产房、新生儿室 | - |
| 6~14层 | 标准病房 | 标准病房（包括内科、外科、肛肠科、骨科、眼科、耳鼻喉） | - |
| 15层 | 标准病房 | 医院办公室 |  |

表3-5  门诊楼各层功能设置

| 楼层 | 环评设计功能区 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| -1层 | 空调机房、消防水池、水泵房 | 消防水池、水泵房 | - |
| 1层 | 门诊大厅、急诊 | 门诊大厅、急诊 | - |
| 2层 | 西药房、内科、门诊检验、输液室 | 西药房、外科、门诊检验、输液室 | - |
| 3层 | 妇产科、外科、门诊手术、骨科、皮肤科、妇科 | 妇产科、内科、门诊手术、骨科、皮肤科、妇科 | - |
| 4层 | 功能检查科室、专家门诊、会议室、计算机中心 | 功能检查科室、专家门诊、会议室、学术报告厅 | - |
| 5层 | 名中医堂、针推科、肛肠科、眼科、耳鼻喉科 | 名中医堂、针推科、肛肠科、眼科、耳鼻喉科、计算机中心 | - |
| 6层 | 检验科、血液科、病理科 | 检验科、血液科、病理科 | - |

表3-6 项目公用及辅助工程表

| 类别 | 建设名称 | 原有项目能力 | 环评/批复设计情况 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮运工程 | 自行车停车场 | 160辆 | 新增814个 | 新增814 |
|  | 汽车停车场 | 50辆 | 新增停车位410个 | 新增410个（自走式、机械式，位于医技楼负一层） |
| 公用工程 | 给水 | 15万吨/年 | 依托现有 | 依托现有 |
|  | 排水 | 15万吨/年 | 依托现有 | 依托现有 |
|  | 锅炉房 | / | 新增两台燃气蒸汽锅炉（1.5t/h，一备一用） | 新建锅炉房，新增三台燃气热水锅炉（1.5t/h，两备一用，位于医技楼负一层） |
|  | 变配电站 | 10KVA | 门诊楼地下室新增10KVA变电站 | 门诊楼地下室新增10KVA变电站 |
|  | 食堂 | 400人次/d | 新建1栋食堂，扩建至1000人次/d | 新建1栋3F食堂，扩建至1000人次/d |
|  | 中央空调 | / | 改扩建病房楼、门诊楼于地下室新增中央空调系统 | 改扩建病房楼地下室新增中央空调系统 |
|  | 太平间 | 50 m2 | 新增一间新建病房楼地下室 | 取消设置 |
| 环保工程 | 污水处理 | 100t/d | 易地新建400 t/d地埋式污水处理设施 | 已建400 t/d地埋式污水处理设施 |
|  | 医疗废物暂存库房 | 50m2 | 新建病房楼地下室新增120 m2 | 易地新增临时医疗废物暂存库60m2 |
|  | 垃圾站 | 50m2 | 新增垃圾站 | 新增临时收集点 |
|  | 绿化用地 | 1800m2 | 新增3736 m2 | 新增3736 m2 |

表3-7 项目新增设备表

| 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算机X射线断层扫描系统(CT) | 西门子 AS+ | 1 | 德国 |
| 数字化X射线摄影系统(DR) | 飞利浦 Digitaln Diagnoet 3 | 1 | 荷兰 |
| 数字乳腺X射线摄影系统(钼靶) | 豪洛捷 Selenia | 1 | 美国 |
| 数字化X射线透视系统（胃肠） | 岛津 G4 | 1 | 日本 |
| 数字化口腔全景X线机 | 英迈杰 OP300 | 1 | 芬兰 |
| 口腔X线系统 | 柯达 2100+PVG5100 | 1 | 日本 |
| 移动式C型臂X射线系统（C臂机） | 飞利浦 BVENDURA | 1 | 荷兰 |
| 体外冲击波碎石机 | 卡姆南洋 VC3 | 1 | 上海 |
| 移动DR | 西门子 | 1 | 德国 |
| 数字化X射线摄影系统(DR) | 飞利浦 Digitaln Diagnoet 3 | 1 | 荷兰 |

本项目所在地（浦口区中医院）

N

图3-1 项目地理位置

图3-2 周边环境示意图

锅炉

监测期间风向

Q4

Q3

Q2

Q1

医疗废物暂存库

污水处理站

Z4

Z3

Z2

图例：★：废水监测点，☆：雨水监测点，◎：有组织排放口，▲厂界噪声监测点，Ο：无组织废气排放监测点，监测期间2018.4.11-4.12，风向为东风

图3-3 项目厂区平面布置及监测点位图

3.3 水源及水平衡图

本项目用水均来自当地自来水管网，本项目新鲜用水总量为135530m3/a，废水接管量为109260m3/a。

用水量

特殊医疗废水

食堂用水

医护人员生活用水

一般医疗废水

洗衣房用水

地下停车场冲洗用水

未预见用水

475.5

作为危废处置，委托有资质单位

本项目暂未设置洗衣房，为委外洗衣。

隔油池

9125

24820

损耗17337.5

21097

86687.5

损耗3723

1378

7300

69350

12927

自建污水处理站

珠江污水处理厂

长江

损耗1825

沉砂池

1171

损耗2597

损耗207

10342

排放量109260

135530

★

★

图3-4 本项目水平衡图及监测点位（单位t/a，废水监测点位：★）

3.4 项目工艺流程

本项目工艺流程及产污环节见图3-5。

图3-4 本项目工艺流程及产污环节

本项目消耗的水资源产生生活污水、医疗废水，主要污染因素为COD、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油、粪大肠杆菌；日常运营产生生活垃圾、医疗固废等；噪声源主要为设备噪声和人群活动噪声。以上活动将对环境产生一定影响。

3.5项目变动情况

本项目验收过程中发现项目实际与原环评存在变化。项目具体变动如下：

- 原环评锅炉房设计为1.5t/h，一备一用，实际建设锅炉房1.5t/h，二备一用，项目未增加废气排放量，不属于重大变动

- 原环评设计于病房楼地下室新增120 m2危险废物暂存场所，实际建设易地建设60m2危险废物暂存场所，位于门诊楼后，目前只临时使用，医疗废物由南京汇和公司转运，周期为两天一次，60m2足够使用。项目拟于二期新建120m2危险废物暂存场所。

- 原环评设计于病房楼地下室新建太平间一处，面积为120 m2，实际建设取消设置太平间。

- 项目具体差异情况对照江苏省环保厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》苏环办﹝2015﹞256号附件中“其他工业类建设项目重大变动清单”的10点内容，本项目变动不属于重大变动。对照情况见表1。

表1 建设项目建设内容变化分析表

| 序号 | 重大变动判别依据 | 企业情况 | 是否属于重大变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要产品品种发生变化（变少的除外） | 无变化 | 否 |
| 2 | 生产能力增加30%及以上 | 无增加 | 否 |
| 3 | 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上 | 无变化 | 否 |
| 4 | 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 新增一台备用锅炉，但未导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 否 |
| 5 | 项目重新选址 | 选址无变化 | 否 |
| 6 | 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加 | 无变化 | 否 |
| 7 | 防护距离边界发生变化并新增了敏感点 | 无变化 | 否 |
| 8 | 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大 | 无变化 | 否 |
| 9 | 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 无变化 | 否 |
| 10 | 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动 | 无变化 | 否 |

4. 环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本次验收项目已实施雨污分流，雨水排口2个，污水排口1个（接管证明见附件5），均依托原有项目。本项目产生的废水主要为生活污水（包括食堂废水）、一般医疗废水、口腔科污水、特殊医疗废水（主要含病原体废水，化验检验用水包括酸性废水、含氰废水、含铬废水等）、地下停车场冲洗废水。

本项目生活废水包括医院职工及食堂产生的废水，食堂产生的废水经隔油池处理后跟其它的生活污水、地下停车场冲洗废水一起排入自建污水处理站处理，经污水预处理设施处理后，接管至珠江污水处理厂；一般医疗废水主要包括门诊、手术等医疗科室的少量排水和污洗间排水，病人、医护人员及家属的冲厕、盥洗等排水和楼内卫生排水，经收集后通过管道送至自建污水处理设施处理后，接管至珠江污水处理厂处理；口腔科污水含汞，经收集于科室排口达标后排入医院污水处理站处理；特殊医疗废水（主要含病原体废水，化验检验用水包括酸性废水、含氰废水、含铬废水等）经单独收集后，暂存于危险废物暂存间，达到一定量后送有资质单位处置，不排入厂区污水处理装置。

本项目未设置传染病科，于二期建设，故目前无传染病废水产生。

废水产生及处理措施情况见表4-1。

表4-1 废水来源产生及处理措施情况表

| 序号 | 各种废水 | 主要因子 | 排放方式 | 来源 | 处理措施及排放去向 |  | 最终排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |
| 1 | 含病原体废水 | COD、悬浮物（SS）、大肠杆菌 | 连续 | 主要来自含病原体tr的污染物，如含粪便排泄物等 | 经污水站预处理、消毒处理接管至污水管网 | 经污水站预处理、消毒处理接管至污水管网 | 珠江污水处理厂 |
| 2 | 口腔科污水 | COD、SS、含汞废水 | 间断 | 口腔科含汞污水 | / | 一类污染物排口达标后排污水预处理站 | 珠江污水处理厂 |
| 3 | 酸性废水 | COD、SS、酸性物质 | 间断 | 医院大多数检验或制作化学清洗剂时，经常使用硝酸、硫酸、过氯酸、三氯乙酸等 | 单独收集作危废处置 | 单独收集作危废处置 | 珠江污水处理厂 |
| 4 | 含氰废水 | COD、SS、含氰废水 | 间断 | 血液、血清、细菌检验分析中常用氯化氢、氯化钠、铁氰化钾、亚铁氰化钾等含氰化合物等产生的废水或废液 | 单独收集作危废处置 | 单独收集作危废处置 | 资质单位处置 |
| 5 | 含铬废水 | COD、SS、含铬废水 | 间断 | 医院在病理、血液检验和化验等过程中使用重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等化学试剂 | 单独收集作危废处置 | 单独收集作危废处置 | 资质单位处置 |
| 6 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 | 连续 | 医院职工食堂产生的生活污水 | 经污水站预处理、消毒处理接管至污水管网 | 经污水站预处理、消毒处理接管至污水管网 | 珠江污水处理厂 |
| 7 | 地下停车场冲洗废水 | COD、SS | 间断 | 地下车库定期进行冲洗，产生冲洗废水 |  |  | 珠江污水处理厂 |

本项目新建污水处理装置，处理能力为400t/d，污水处理工艺为二级生化中的接触氧化工艺＋含氯消毒剂消毒。具体流程为：污水通过格栅井时污水中的大型固体被格栅拦截，防止堵塞后续设备；随后污水在调节池中平衡水量；然后污水被提升泵输送至水解池，在水解池中污水中大分子污染物厌氧分解为小分子污染物；污水中小分子污染物在接触氧化池中氧化为水和二氧化碳；污水中的颗粒物在沉淀池中沉淀分离，上层清水继续流入消毒池与消毒剂接触消毒；处理合格的污水经流量堰达标接管。污水处理装置工艺流程图见图4-1。

定期外运

泵

医疗废水

格栅井

调节池

水解池

接触氧化池

出水

定期外运

消毒池

沉淀池

消毒剂

流量堰

污泥浓缩池

超 越 管

供氧风机

微机控制

生石灰

集 气 管

高排

废气处理系统

污泥回流

pH、流量、余氯在线

图4-1污水处理装置工艺流程图

4.1.2 废气

本项目有组织废气主要包括食堂油烟废气和锅炉废气；无组织废气主要包括中药熬制废气、地下车库尾气、污水站恶臭。

食堂油烟废气经油烟净化装置处理（证书编号：CCAEPI-EP-2015-048，见附件8）后，经专用烟道引至食堂顶1.5m高排出。食堂目前使用2台大灶，1台小灶，油烟净化器为静电式餐饮油烟净化设备，共两台，生产厂家为佛山市科蓝环保科技股份有限公司，设置两个油烟废气排口。目前食堂一层主要用于中药熬制，原设计中设有中药熬制房，目前暂未建成，故使用食堂一层暂用于中药熬制，产生的气体主要为芳香烃类及部分挥发油，通过无组织稀释到大气中。

本项目新增三台燃气锅炉（两备一用），使用天然气为能源，产生的锅炉废气引至医技楼楼顶，通过排气筒（60m）排放，由于锅炉出口不具备采样条件（见附件10），本次验收项目未对其进行监测（见图4-2）。

本项目地下车库已设置通风系统，排气口设置在医技楼楼顶，远离人群呼吸带的地方。污水处理站通过引风装置将其产生的废气引入废气处理装置，采用的是二级生物除臭处理法：第一级，水喷淋洗涤，初步去除臭气中的水溶性气味物质，如NH3、H2S，以及有机气味物质，调节空气的物理化学性质，如温度和pH值；第二级，光氢离子废气净化装置，主要作用是通过光氢离子氧化产生紫外线对废气中的致病菌进行杀灭；处理后排气引至地面通过排口排放。废气处理装置运行参数为：气量，3500m3/h；总去除率，≥97%；环境温度，＞-5℃。废气处理系统设置于地下一层，24小时连续运行。每2月使用pH试纸检测喷淋液，当喷淋液显示中性时更换喷淋液。

废气产生及处理措施见表4-2。

表4-2   废气产生及处理措施情况表

| 生产设施/排放源 | 污染物 | 排放 规律 | 处理设施 |  | 尾气 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原环评设计的要求 | 实际建设 |  |
| 食堂油烟废气 | 油烟 | 间断 | 经油烟净化装置处理后，经专用烟道至建筑物楼顶高空排放 | 经油烟净化装置处理后，经专用烟道至建筑物顶1.5m高排出 | 大气 |
| 中药熬制 | 芳香烃类、挥发油 | 间断 | 无组织排放 | 无组织排放 | 大气 |
| 锅炉废气 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 间断 | 通过15m排气筒高空排放 | 引至楼顶通过60m排气筒高空排放 | 大气 |
| 机动车尾气 | 一氧化氮、碳氢化合物、氮氧化物等 | 间断 | 设置通风系统 | 设置通风系统，排气口安装在远离人群呼吸带的地方 | 大气 |
| 污水处理站废气 | 硫化氢、氨 | 间断 | 通过引风装置将污水处理站产生的废气排入地埋式土壤生物除臭装置进行除臭处理 | 通过引风装置将其产生的废气引入废气处理装置，处理后进行无组织排放 | 大气 |

图4-2 本项目锅炉废气排口

4.1.3 噪声

本项目产生的噪声包括污水处理站水泵、供水水泵、中央空调机组、空调系统等设备噪声、社会噪声（人流）及停车场噪声（车辆）。

污水处理站水泵、供水水泵、中央空调机组等设备噪声均选用低噪声型设备，设备均设置于地下室内或楼顶，采用建筑隔声、设备减振等措施降低噪声对环境的影响。污水处理站水泵位于医院东南角，距离住院部及门、急诊部较远，布局合理；部分供水水泵、中央空调机组、空调系统等设备位于医技楼楼顶，楼顶东西南三面设置隔音墙，由钢结构、铝板、石材木墙等材料组成，楼顶北面为百叶结构的墙体，对声音均有一定的阻隔效果，布局合理；部分供水水泵、中央空调机组等位于地下车库设备房中，采用基础减振，建筑隔声等措施控制噪声排放，布局合理；社会噪声（人流）和停车场噪声（车辆）均采用管理疏导、设置禁鸣标志、医院内限速等方法降低噪声对周围环境的影响。另外医院内设置绿化带，进一步降低噪声对周围环境的影响。噪声产生及排放情况见表4-3。

表4-3 噪声产生及处理措施情况表

| 生产设施/排放源 | 污染物 | 排放 规律 | 数量 | 设置位置 | 处理设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |
| 污水处理站水泵 | 噪声 | 间断 | 15 | 污水处理站 | 隔声减震 | 选用低噪声型设备，采用建筑隔声、设备减振、合理分布等措施；社会及车辆噪声通过管理疏导、设置禁鸣标志、医院内限速、设置绿化带 |
| 供水水泵 |  |  | 3 | 水泵房 |  |  |
| 空调机组 |  |  | 3 | 地下室 |  |  |
| 车库排风机 |  |  | 3 | 地下车库 |  |  |
| 社会噪声（人流） |  |  | / | / | 管理疏导 |  |
| 停车场噪声（车辆） |  |  | / | / | 管理疏导 |  |

4.1.4 固（液）体废物

本项目产生的固体废物主要有医疗废物（一次性无菌医疗用品、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物、医疗污物、人体废弃物等）、特殊医疗废液、污水处理站污泥、餐厨垃圾、隔油池废油脂、中药渣及生活垃圾。

病理性废物为诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等；损伤性废物为能够刺伤或割伤人体的废气的医用锐器等；药物性废物为过期、淘汰、变质或者污染的废弃的药品等；化学性废物为具有毒性、腐蚀性、易燃易爆的废弃的化学物品等。

生活垃圾及中药渣经收集后由环卫部门统一处理。医疗废物（一次性无菌医疗用品、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、医疗污物、人体废弃物等）、特殊医疗废液、污水处理站污泥分类收集后交南京汇和环境工程技术有限公司处置（协议见附件3-1），化学性废物分类收集后交南京新奥环保技术有限公司处置（协议见附件3-2）。餐厨垃圾交由南京万客隆生物科技有限公司收运（协议见附件3-3）。隔油池废油脂未处置，暂未和有资质单位签订协议，后期将由医院委托有资质单位进行收运。本项目新增60m2危废暂存间，位于门诊楼后。项目医疗废物由专人管理，进出时均有台账记录，废物暂存间进行上锁，强化防鼠、防蝇管理，医疗废物日产日清。

项目固体废弃物产生情况见表4-4。

表4-4  固体废弃物产生及处置情况

| 废弃物名称 | 产生量（吨/年） | 处理方式 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际情况 |  |
| 医疗固废 | 218 | 集中收集存放于医疗暂存场，由有资质的单位上门收集处理 | 分类收集后交南京汇和环境工程技术有限公司、南京新奥环保技术有限公司处置 | HW01 |
| 特殊医疗废液 | 33 | 集中收集存放于医疗暂存场，由有资质的单位上门收集处理 | 分类收集后交南京汇和环境工程技术有限公司 | HW01 |
| 污水处理站污泥 | 41.5 | 污泥消毒后由有资质单位处理 |  | HW49 |
| 餐厨垃圾 | / | / | 南京万客隆生物科技有限公司收运 | / |
| 隔油池废油脂 | / | / | 隔油池废油脂未处置，暂未和有资质单位签订协议，后期将由医院委托有资质单位进行收运 | / |
| 中药渣 | 17 | 环卫部门处理 | 经收集后由环卫部门统一处理 | 一般固废 |
| 生活垃圾 | 265 | 环卫部门处理 | 经收集后由环卫部门统一处理 | 一般固废 |

4.1.5 辐射

本次改扩建所有涉及到的放射性内容不在本项目验收范围内。

4.2 其他环境保护设施

4.2.1 环境风险防范设施

本项目于医技楼-1F新建消防泵及消防水池，已编制应急预案，并于2016年10月12日向南京市浦口区环境保护提交应急预案并备案，备案编号为：3201112016010（见附件6）。

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本项目废水污水预处理站已设置监测孔，并设置排污口标识，污水处理站出口设置COD、pH、余氯及流量在线报警系统。锅炉废气排气筒设置于医技楼楼顶，高度为60米，但锅炉废气排口未设置监测孔，不符合监测条件，无在线监测设备安装要求。食堂废气排口为两个，设置于食堂三楼楼顶位置，油烟净化器为静电式餐饮油烟净化设备，共两台，生产厂家为佛山市科蓝环保科技股份有限公司。

4.2.3 其他设施

本项目“以新带老”改造工程如下。

表4-5  “以新带老”整改措施一览表

| 序号 | 存在环境问题 | 整改措施或建议 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、污染治理 |  |  |  |
| 1 | 特殊废水（如含铬、含氰等废水）没有经过相应的预处理，而直接排入污水处理站进行处理 | 特殊医疗废水收集后作为危险废物委外处理 | 本项目特殊医疗废水单独收集后，委托南京新奥环保技术有限公司处置 |
| 2 | 污水处理站废气没有集中收集，直接排入区域 | 污水处理站废气按《医院污水处理技术指南》要求，进行消毒处理后再排入大气中 | 污水处理站废气通过引风装置将其产生的废气引入废气处理装置，进行消毒处理后进行无组织排放 |
| 3 | 污水处理站污泥没有按规范进行处理 | 按《医院污水处理技术指南》要求，配备废水污泥消毒池、脱水设备和临时贮存堆场等 | 污水处理站按照相关要求，配备废水污泥消毒池、脱水设备和临时贮存堆场等 |
| 二、其他问题 |  |  |  |
| 1 | 环保机构不完善 | 应加强环保机构建设和领导，完善各种环保制度，确保各种环保设施的正常运行 | 设置专门环保及安全部门，设置专人负责，责任到人，完善环境保护管理制度，确保环保设施的征程运行 |

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目环保投资主要包括废水处理设施、废气处理设施、固体废物处理设施等，环保投资约482万元，占总投资4.158亿元的1.16%。本项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产，落实了“三同时”制度，各项环保设施投资占环保总投资情况见表4-6。

表4-6 环保投资情况一览表

| 环境要素 治理项目 | 项目实施内容 | 投资概算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 水污染防治措施 | 设置雨水排水系统和污水排水系统 | 160 |
|  | 新建地埋式污水处理设施 | 120 |
| 大气污染防治措施 | 地下车库机械通风系统 | 10 |
|  | 地埋式污水处理站废气处理装置 | 20 |
|  | 锅炉房60米排气筒 | 10 |
|  | 油烟净化装置 | 5 |
| 噪声污染防治措施 | 选用低噪声的设备，设备安装时采取隔声减震措施 | 25 |
| 固废防治措施 | 配备废水污泥消毒池、脱水设备和临时贮存堆场等，最后送至有资质的单位统一处理 | 35 |
|  | 特殊医疗废水分类收集委托有资质单位处置 | 15 |
|  | 医疗固废暂存点 | 2 |
| 生态 | 绿化 | 80 |
| 合计 | / | 482 |

5. 环境影响报告书主要结论及其审批部门审批决定

5.1 环境影响报告书主要结论与建议

5.1.1 环评结论

综上所述，本项目符合国家产业政策有关要求，项目用地不涉及居民拆迁安置。项目建设具有良好的社会效益和经济效益，有利于提高浦口区的医疗水平，有利于完善区域的基础设施。项目在施工期和运营期对环境会产生一定的影响，在采取有效污染治理措施后，对环境的影响是可以接受的。因此，从环境保护角度来看，只要项目落实本报告提出的环保措施，本项目的建设在环保上是合理可行的。

5.1.2 环评建议

（1）根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资料，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。

（2）关心并积极听取周边居民等人员的反应，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理；

（3）确保本项目各类污染防治措施有效运行，各类污染物达标排放；

（4）医疗废物属于危险废物，必须由专人管理，集中收集贮存，清运、贮存时严格按照国家各项规定，分类收集，并进行必要的预处理，相关工作人员应采取必要的防护措施，确保人身安全；

（5）项目拟设置X光机等应尽可能远离周边敏感目标，合理选址，并需委托有资质单位另行评价。

5.2 环评批复的要求

南京市浦口区环境保护局对该项目环境影响报告书的批复详见附件1。

6. 验收监测评价标准

6.1 废水排放标准

该项目废水排放标准限值见表6-1。

表6-1  废水排放标准限值

| 污染源 | 监测因子 | 排放标准 （mg/L） | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水预处理设施出口（S2） | 粪大肠菌群 | 5000个/L | 《医疗机构水污染物排放标准标准》(GB18466-2005) 中 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准（日均值） |
|  | pH | 6-9（无量纲） |  |
|  | 化学需氧量 | 250 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 100 |  |
|  | 动植物油 | 20 |  |
|  | 悬浮物 | 60 |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 10 |  |
|  | 总汞 | 0.05 |  |
|  | 总铬 | 1.5 |  |
|  | 石油类 | 20 |  |
|  | 氨氮 | 45 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准 |
|  | 总磷 | 8.0 |  |
| 雨排口（S3、S4） | pH | 6-9（无量纲） | 参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1Ⅴ类 |
|  | 化学需氧量 | 40 |  |

6.2 废气排放标准

废气排放标准限值见表6-2。

表6-2 废气排放标准限值

| 污染源/处理设施 | 污染物 | 排气筒高度（m） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 15 | 20 | / | 参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)中表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值（燃气锅炉） |
|  | 二氧化硫 |  | 50 |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | 200 |  |  |
|  | 油烟 | / | 2.0 | / | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 无组织废气组织废气 | 二氧化硫 | 周界外浓度最高点 | 0.40 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级无组织排放监控浓度限值 |
|  | 氮氧化物 |  | 0.12 |  |  |
|  | 颗粒物 |  | 4.0 |  |  |
|  | 氨 |  | 1.0 |  | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005)）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
|  | 硫化氢 |  | 0.03 |  |  |
|  | 臭气浓度 |  | 10（无量纲） |  |  |

6.3噪声排放标准

噪声排放标准见表6-3。

表6-3 噪声排放标准         单位：Leq dB(A)

| 时段 | 点位 | 标准值 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | Z1~Z4 | 60 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 夜间 | Z1~Z4 | 50 |  |

6.4 总量控制指标

表6-4 总量控制指标

| 类别 | 污染物 | 本项目接管总量控制指标（吨/年） | 全厂接管总量控制指标（吨/年） | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 12.36 | / | 环评报告书 |
|  | NH3-N | 2.57 | / |  |
|  | BOD5 | 5.15 | / |  |
|  | SS | 4.12 | / |  |
| 废气 | SO2 | 0.024 | / |  |
|  | NOx | 0.112 | / |  |

7. 验收监测内容

7.1 环境保护设施调试运行效果

此次竣工验收监测是对南京泽诚文化发展有限公司浦口区中医院改扩建工程项目环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制。

7.1.1 废水监测

废水监测点位、项目和频次见表7-1。

表7-1  废水监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 布点 个数 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水预处理设施进出口（S1、S2） | 2 | pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、总磷、氨氮、动植物油、BOD5、粪大肠菌群、总汞、总铬、LAS | 4次/天、共2天 |
| *雨排口（S3、S4） | 2 | 化学需氧量、pH | 2次/天、共2天 |

注：雨排口S4，监测期间无流动水，符合要求。

7.1.2 废气监测

7.1.2.1 有组织排放

有组织废气监测点位、项目和频次见表7-2。

表7-2 有组织废气监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 布点 个数 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| *锅炉排气筒排口（Q1） | 1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气参数 | 3小时/天，共2天 |

注：锅炉排气筒排口Q1，无法开孔，不具备监测条件，故本次验收暂不监测。

7.1.2.2 无组织排放

无组织废气监测点位、项目和频次见表7-3。

表7-3 无组织废气监测点位、项目和频次

| 污染源 名称 | 监测点位 | 监测项目 | 布点个数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气排放 | 厂界（上风向1个点，下风向3个点） | 气象参数、臭气浓度、氨、硫化氢、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 4 | 4小时/天，共2天 |

7.1.3 厂界噪声监测

根据声源分布和厂界情况，本次监测分别在厂东界、厂南界、厂西界、厂北界共布设4个测点。监测项目和频次见表7-4。

表7-4 厂界噪声监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂西界布设1个测点(Z1) | 等效连续（A）声级 | 昼夜间各2次，监测2天 |
| 厂南界布设1个测点(Z2) |  |  |
| 厂东界布设1个测点(Z3) |  |  |
| 厂北界布设1个测点(Z4) |  |  |

8. 监测质量保证及分析方法

本次监测的质量保证严格按照南京白云环境科技集团股份有限公司编制的《质量手册》的要求，实施全过程质量控制，所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前后经过校准。监测数据实行三级审核。

8.1 监测分析方法

表8-1监测分析方法

| 类别 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 便携式pH计法 | 《水和废水监测分析方法》第四版 国家环境保护总局（2002） | - |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法 | HJ505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T11901-1989 | 4 mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T11893-1989 | 0.01 mg/L |
|  | 石油类、动植物油 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 | HJ637-2012 | 0.04 mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494-1987 | 0.05mg/L |
|  | 总汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.03mg/L |
|  | 总铬 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-215 | 0.03mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 多管发酵法和滤膜法 | HJ/T 347-2007 | 0个/L |
| 废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T15432-1995 | 0.001 mg/m3 |
|  | SO2 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 | 0.007mg/m3 |
|  | NOx | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 | 0.006mg/m3 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | 0.01mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》 | (第四版)(国家环境保护总局)(2003) 3.1.11.2,5.4.10.3 | 0.001 mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 噁臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T14675-1993 | 10（无量纲） |
| 噪声 | 等效连续 (A)声级 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 | - |

8.2 监测仪器

表8-2 主要检测仪器

| 编号 | 名称 | 型号 | 是否在有效期内 |
| --- | --- | --- | --- |
| J-A-01-01 | 电子天平 | AL204 | 是 |
| J-A-01-03 | 电子天平 | AL204 | 是 |
| J-B-03-02 | 电热恒温培养箱 | DRP9082 | 是 |
| J-B-04-02 | 生化培养箱 | SPX-150BSH-II | 是 |
| J-D-02-04 | 可见分光光度计 | L-3S | 是 |
| J-D-04-02 | 双道原子荧光光度计 | AFS-230E | 是 |
| J-D-06-02 | 红外测油仪 | 0iL460 | 是 |
| J-D-10-06 | 福立GC9790气相色谱 | GC9790-2 | 是 |
| J-D-48-01 | 气相分子吸收光谱仪 | GMA3376型 | 是 |
| J-D-55-01 | 电感耦合等离子光谱仪 | iCAP7400 | 是 |
| X-I-33-17 | 大气采样器 | TDP-1000B | 是 |
| X-I-33-19 | 大气采样器 | TDP-1000B | 是 |
| X-I-33-24 | 大气采样器 | TDP-1000B | 是 |
| X-I-33-27 | 大气采样器 | TDP-1000B | 是 |
| X-I-33-29 | 大气采样器 | TDP-1000B | 是 |
| X-I-33-35 | 大气采样器 | TDP-1000B | 是 |
| X-I-33-40 | 大气采样器 | TDP-1000B | 是 |
| X-I-33-60 | 大气采样器 | TDP-1000B | 是 |
| X-I-33-61 | 大气采样器 | TDP-1000B | 是 |
| X-I-33-67 | 大气采样器 | TDP-1000B | 是 |
| X-I-80-07 | 全自动大气/颗粒物采样器 | ADS-2062 | 是 |
| X-I-80-10 | 全自动大气/颗粒物采样器 | ADS-2062 | 是 |
| X-I-80-15 | 全自动大气/颗粒物采样器 | ADS-2062 | 是 |
| X-I-80-19 | 全自动大气/颗粒物采样器 | ADS-2062E | 是 |
| X-K-13-06 | pH/ORP/电导率多参数测试仪 | SX723 | 是 |
| X-L-24-05 | 声级计 | AWA6228 | 是 |
| X-M-01-02 | 便携式红外线分析仪CO | GXH-3011A | 是 |

8.3 人员能力

参加本次验收的监测人员均经过考核并持有合格证书。

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

本项目水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。

表8-3  2018年4月11~12日废水监测分析质量控制表

| 污染物 | 样品数 | 平行 |  |  | 加标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行样 （个） | 检查率 （%） | 合格率 （%） | 加标样 （个） | 检查率 （%） | 合格率 （%） |
| pH | 20 | 20 | 100 | 100 | / | / | / |
| 化学需氧量 | 20 | 6 | 30 | 100 | / | / | / |
| 氨氮 | 16 | 5 | 31 | 100 | 2 | 12 | 100 |
| 总磷 | 16 | 6 | 37 | 100 | 2 | 12 | 100 |
| 动植物油 | 16 | 4 | 25 | 100 | / | / | / |
| 五日生化需氧量 | 16 | 4 | 25 | 100 | / | / | / |
| 悬浮物 | 16 | / | / | / | / | / | / |
| 阴离子表面活性剂 | 16 | 6 | 37 | 100 | 2 | 12 | 100 |
| 汞 | 16 | 4 | 25 | 100 | 2 | 12 | 100 |
| 总铬 | 16 | 7 | 43 | 100 | 2 | 12 | 100 |
| 石油类 | 16 | 4 | 25 | 100 | / | / | / |
| 粪大肠菌群 | 16 | 4 | 25 | 100 | / | / | / |

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）进行监测。监测前，按规定对采样系统的气密性进行检查，对使用的仪器进行流量和浓度校准，分析方法为我公司认证有效方法。

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的规定进行监测，测量前后进行校准，校准示值偏差不大于0.5分贝。

表8-4 噪声测量前后统计表

| 测量时间 | 校准声级dB（A） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测前校准值 | 监测后校准值 | 差值 | 测量前后校准声级差值小于0.5dB（A），测量数据有效 |
| 2018.4.11 | 93.8 | 93.8 | 0.0 |  |
| 2018.4.12 | 93.8 | 93.8 | 0.0 |  |

9．验收监测结果

## 9.1监测工况

2018年4月11~12日对“浦口区中医院改扩建工程项目”实施了建设项目竣工环境保护验收监测。验收监测期间，各项环保治理设施正常运行，符合验收监测要求，监测期间具体工况见附件4。

| 类别 | 设计量 | 监测日期 | 监测期间实际量 | 运行负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊量 | 1600 | 2018.4.11 | 1549 | 96.8% |
|  |  | 2018.4.12 | 1532 | 95.8% |
| 急诊量 | 400 | 2018.4.11 | 363 | 90.8% |
|  |  | 2018.4.12 | 357 | 89.2% |
| 医务人员数量 | 488 | 2018.4.11 | 488 | 100% |
|  |  | 2018.4.12 | 488 | 100% |
| 住院床位数 | 500 | 2018.4.11 | 500 | 100% |
|  |  | 2018.4.12 | 500 | 100% |
| 环保设施 | 污水站400t/d | 2018.4.11 | 179 | 44.75% |
|  |  | 2018.4.12 | 207 | 51.75% |

9.2环保设施调试运行效果

9.2.1环保设施处理效率监测结果

9.2.1.1废水治理设施

结果表明：2018年4月11~12日废水处理装置对CODCr、SS、氨氮、总磷、动植物油、石油类、BOD5、LAS的平均处理效率分别为36.2%、75.4%、73.0%、79.9%、81.8%、70.1%、51.1%、93.2%。

具体数据见表9-1。

表9-1 废水处理装置处理效率结果评价表

| 监测日期 | 点位名称 | CODCr | SS | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 | BOD5 | 石油类 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 2018.4.11 | 废水处理设施进口 | 72 | 82 | 51.1 | 0.38 | 4.27 | 18.4 | 1.75 | 0.90 |
|  | 废水处理设施出口 | 43 | 19 | 13.8 | 0.06 | 0.92 | 8.5 | 0.40 | 0.06 |
| 处理效率（%） |  | 40.3 | 76.8 | 73.0 | 84.2 | 78.5 | 53.8 | 77.1 | 93.3 |
| 2018.4.12 | 废水处理设施进口 | 78 | 77 | 51.0 | 0.41 | 3.37 | 18.8 | 1.30 | 0.89 |
|  | 废水处理设施出口 | 53 | 20 | 13.8 | 0.10 | 0.50 | 9.7 | 0.48 | 0.06 |
| 处理效率（%） |  | 32.1 | 74.0 | 72.9 | 75.6 | 85.2 | 48.4 | 63.1 | 93.2 |
| 平均处理效率（%） |  | 36.2 | 75.4 | 73.0 | 79.9 | 81.8 | 51.1 | 70.1 | 93.2 |

9.2.2 污染物排放监测结果

## 9.2.2.1 废水

结果表明：2018年4月11~12日废水排口（S2）pH范围为7.20~7.33，CODCr、氨氮、总磷、动植物油、BOD5、SS、LAS、汞、总铬、石油类、粪大肠菌群的最大日均浓度值分别为53mg/L、13.8mg/L、0.10mg/L、0.92mg/L、9.7mg/L、20mg/L、0.08mg/L、9.8×10-5mg/L、＜0.03mg/L、0.48mg/L、1060个/L，均符合《医疗机构水污染物排放标准标准》(GB18466-2005) 中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准。

2018年4月11~12日雨水排口（S3）pH范围为7.55~7.58，CODCr的最大日均浓度值为32mg/L，因环评及环评批复未明确评价标准，数据仅供参考，不做评价。2018年4月11~12日雨水排口（S4）无雨水，符合要求。

表9-2 废水总排口监测结果评价表

| 点位名称 | 日期 | 监测项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 均值 | 标准值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排口（S1） | 2018年 4月11日 | pH | 无量纲 | 7.20 | 7.26 | 7.31 | 7.27 | / | 6~9 | 达标 |
|  |  | CODCr | mg/L | 46 | 44 | 43 | 40 | 43 | 250 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 13.4 | 13.6 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 35 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 8.0 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | 1.05 | 0.92 | 0.86 | 0.83 | 0.92 | 20 | 达标 |
|  |  | BOD5 | mg/L | 10.4 | 8.9 | 10.6 | 4.0 | 8.5 | 100 | 达标 |
|  |  | SS | mg/L | 18 | 21 | 13 | 23 | 19 | 60 | 达标 |
|  |  | LAS | mg/L | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 10 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/L | 5×10-5 | 5×10-5 | 5×10-5 | 5×10-5 | 5×10-5 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总铬 | mg/L | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.42 | 0.44 | 0.34 | 0.40 | 0.40 | 20 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | 958 | 950 | 970 | 975 | 963 | 5000 | 达标 |
|  | 2018年 4月12日 | pH | 无量纲 | 7.32 | 7.29 | 7.30 | 7.33 | / | 6~9 | 达标 |
|  |  | CODCr | mg/L | 50 | 48 | 59 | 55 | 53 | 250 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 35 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 8.0 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | 0.53 | 0.51 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 20 | 达标 |
|  |  | BOD5 | mg/L | 10.0 | 9.0 | 10.2 | 9.7 | 9.7 | 100 | 达标 |
|  |  | SS | mg/L | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 60 | 达标 |
|  |  | LAS | mg/L | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 10 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/L | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 9×10-5 | 9.8×10-5 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总铬 | mg/L | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.54 | 0.52 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 20 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | 1000 | 1030 | 1070 | 1140 | 1060 | 5000 | 达标 |

表9-3 雨水排口（S3）监测结果评价表

| 点位名称 | 日期 | 监测项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 均值 | 标准值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水排口（S3） | 2018年 4月11日 | pH | 无量纲 | 7.58 | 7.56 | / | / | / |
|  |  | CODCr | mg/L | 32 | 30 | 31 | / | / |
|  | 2018年 4月12日 | pH | 无量纲 | 7.55 | 7.56 | / | / | / |
|  |  | CODCr | mg/L | 35 | 28 | 32 | / | / |

## 9.2.2.2 废气

- 有组织废气

- 因锅炉排气筒排口Q1，无法开孔，不具备监测条件，故本次验收暂不监测。

（2）无组织废气

无组织废气监测结果表明：2018年4月11~12日SO2、NOx、颗粒物周界外最大浓度分别为0.024mg/m3、0.044mg/m3、0.201mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢、臭气浓度周界外最大浓度分别为0.026mg/m3、0.006mg/m3、＜10（无量纲），均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005)）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

监测期间气象参数见表9-4，监测结果见表9-5~9-10。

表9-4 监测期间气象参数

| 日期 | 频次 | 大气压 （kPa） | 气温 （℃） | 风向 （向） | 风速 （m/s） | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.4.11 | 第一次 | 100.9 | 21.0 | 东 | 3.2 | 晴 |
|  | 第二次 | 100.9 | 23.0 | 东 | 3.4 | 晴 |
|  | 第三次 | 100.8 | 24.0 | 东 | 3.4 | 晴 |
|  | 第四次 | 100.8 | 25.0 | 东 | 3.5 | 晴 |
| 2018.4.12 | 第一次 | 101.0 | 19.0 | 东 | 3.0 | 晴 |
|  | 第二次 | 101.0 | 20.0 | 东 | 3.0 | 晴 |
|  | 第三次 | 100.9 | 21.0 | 东 | 2.5 | 晴 |
|  | 第四次 | 100.9 | 22.0 | 东 | 2.5 | 晴 |

表9-5 无组织废气 SO2监测结果

| 监测 日期 | 监测 项目 | 采样频次 | 监测结果 单位:mg/m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018年4月11日 | SO2 | ① | 0.022 | 0.024 | 0.023 | 0.024 |
|  |  | ② | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.023 |
|  |  | ③ | 0.023 | 0.022 | 0.024 | 0.022 |
|  |  | ④ | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.023 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | 0.024 |  |  |  |
|  |  | 周界外浓度限值 | 0.40 |  |  |  |
|  |  | 评价 | 达标 |  |  |  |
| 2018年4月12日 | SO2 | ① | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.023 |
|  |  | ② | 0.022 | 0.022 | 0.024 | 0.022 |
|  |  | ③ | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
|  |  | ④ | 0.024 | 0.021 | 0.022 | 0.022 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | 0.024 |  |  |  |
|  |  | 周界外浓度限值 | 0.40 |  |  |  |
|  |  | 评价 | 达标 |  |  |  |

表9-6 无组织废气  NOx监测结果

| 监测 日期 | 监测 项目 | 采样频次 | 监测结果 单位:mg/m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018年4月11日 | NOx | ① | 0.041 | 0.040 | 0.041 | 0.044 |
|  |  | ② | 0.039 | 0.040 | 0.044 | 0.040 |
|  |  | ③ | 0.041 | 0.044 | 0.044 | 0.040 |
|  |  | ④ | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.041 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | 0.044 |  |  |  |
|  |  | 周界外浓度限值 | 0.12 |  |  |  |
|  |  | 评价 | 达标 |  |  |  |
| 2018年4月12日 | NOx | ① | 0.041 | 0.042 | 0.044 | 0.037 |
|  |  | ② | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.040 |
|  |  | ③ | 0.039 | 0.036 | 0.042 | 0.043 |
|  |  | ④ | 0.040 | 0.036 | 0.036 | 0.042 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | 0.044 |  |  |  |
|  |  | 周界外浓度限值 | 0.12 |  |  |  |
|  |  | 评价 | 达标 |  |  |  |

表9-7 无组织废气  氨浓度监测结果

| 监测 日期 | 监测 项目 | 采样频次 | 监测结果 单位:mg/m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018年4月11日 | 氨 | ① | 0.015 | 0.013 | 0.026 | 0.013 |
|  |  | ② | ＜0.010 | 0.015 | 0.012 | 0.018 |
|  |  | ③ | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.014 | ＜0.010 |
|  |  | ④ | 0.012 | 0.020 | 0.017 | ＜0.010 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | 0.026 |  |  |  |
|  |  | 周界外浓度限值 | 1.0 |  |  |  |
|  |  | 评价 | 达标 |  |  |  |
| 2018年4月12日 | 氨 | ① | ＜0.010 | 0.019 | 0.019 | ＜0.010 |
|  |  | ② | 0.022 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.013 |
|  |  | ③ | 0.015 | 0.022 | 0.013 | 0.018 |
|  |  | ④ | 0.017 | 0.014 | 0.017 | 0.014 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | 0.022 |  |  |  |
|  |  | 周界外浓度限值 | 1.0 |  |  |  |
|  |  | 评价 | 达标 |  |  |  |

注：氨的检出限为0.010mg/m3

表9-8 无组织废气  硫化氢监测结果

| 监测 日期 | 监测 项目 | 采样频次 | 监测结果 单位:mg/m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018年4月11日 | 硫化氢 | ① | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.006 |
|  |  | ② | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.005 |
|  |  | ③ | 0.003 | 0.005 | 0.002 | ＜0.001 |
|  |  | ④ | 0.005 | ＜0.001 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | 0.006 |  |  |  |
|  |  | 周界外浓度限值 | 0.03 |  |  |  |
|  |  | 评价 | 达标 |  |  |  |
| 2018年4月12日 | 硫化氢 | ① | ＜0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.002 |
|  |  | ② | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |
|  |  | ③ | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.006 |
|  |  | ④ | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.002 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | 0.006 |  |  |  |
|  |  | 周界外浓度限值 | 0.03 |  |  |  |
|  |  | 评价 | 达标 |  |  |  |

注：硫化氢的检出限为0.001mg/m3

表9-9 无组织废气  臭气浓度监测结果

| 监测 日期 | 监测 项目 | 采样频次 | 监测结果 单位:无量纲 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018年4月11日 | 臭气浓度 | ① | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  |  | ② | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  |  | ③ | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  |  | ④ | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | ＜10 |  |  |  |
|  |  | 周界外浓度限值 | 10 |  |  |  |
|  |  | 评价 | 达标 |  |  |  |
| 2018年4月12日 | 臭气浓度 | ① | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  |  | ② | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  |  | ③ | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  |  | ④ | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | ＜10 |  |  |  |
|  |  | 周界外浓度限值 | 10 |  |  |  |
|  |  | 评价 | 达标 |  |  |  |

注：臭气浓度的检出限为10无量纲

表9-10 无组织废气 TSP监测结果

| 监测 日期 | 监测 项目 | 采样频次 | 监测结果 单位:mg/m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 2018年4月11日 | TSP | ① | 0.198 | 0.126 | 0.180 | 0.198 |
|  |  | ② | 0.181 | 0.109 | 0.145 | 0.127 |
|  |  | ③ | 0.146 | 0.164 | 0.164 | 0.164 |
|  |  | ④ | 0.128 | 0.183 | 0.201 | 0.146 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | 0.201 |  |  |  |
|  |  | 周界外浓度限值 | 1.0 |  |  |  |
|  |  | 评价 | 达标 |  |  |  |
| 2018年4月12日 | TSP | ① | 0.161 | 0.163 | 0.125 | 0.179 |
|  |  | ② | 0.108 | 0.108 | 0.144 | 0.108 |
|  |  | ③ | 0.144 | 0.144 | 0.108 | 0.162 |
|  |  | ④ | 0.181 | 0.197 | 0.163 | 0.145 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | 0.181 |  |  |  |
|  |  | 周界外浓度限值 | 1.0 |  |  |  |
|  |  | 评价 | 达标 |  |  |  |

## 9.2.2.3 厂界噪声

结果表明：2018年4月11~12日，生产正常，各噪声源运行正常，验收监测期间，昼间厂界噪声监测值范围51.5dB(A)～54.6dB(A)，夜间厂界噪声监测值范围42.1dB(A)～44.8dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，监测结果见表9-11。

表9-11 噪声监测结果评价表

| 测点 编码 | 测点 名称 | 监测 日期 | 时段 | 标准值 dB(A) | 第一次 dB(A) | 第二次 dB(A) | 评价 | 主要噪声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 厂西界 | 2018.4.11 | 昼 | 60 | 54.5 | 54.4 | 达标 | 交通+社会生活 |
|  |  |  | 夜 | 50 | 44.3 | 44.4 | 达标 |  |
| Z2 | 厂南界 |  | 昼 | 60 | 54.2 | 54.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 夜 | 50 | 44.0 | 44.2 | 达标 |  |
| Z3 | 厂东界 |  | 昼 | 60 | 52.3 | 52.1 | 达标 | 社会生活 |
|  |  |  | 夜 | 50 | 44.2 | 43.5 | 达标 |  |
| Z4 | 厂北界 |  | 昼 | 60 | 51.8 | 51.7 | 达标 | 社会生活 |
|  |  |  | 夜 | 50 | 42.1 | 42.2 | 达标 |  |
| Z1 | 厂东界 | 2018.4.12 | 昼 | 60 | 54.2 | 54.6 | 达标 | 交通+社会生活 |
|  |  |  | 夜 | 50 | 44.5 | 44.8 | 达标 |  |
| Z2 | 厂南界 |  | 昼 | 60 | 54.0 | 54.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 夜 | 50 | 44.6 | 44.6 | 达标 |  |
| Z3 | 厂西界 |  | 昼 | 60 | 52.0 | 52.1 | 达标 | 社会生活 |
|  |  |  | 夜 | 50 | 43.6 | 43.5 | 达标 |  |
| Z4 | 厂北界 |  | 昼 | 60 | 51.5 | 51.7 | 达标 | 社会生活 |
|  |  |  | 夜 | 50 | 42.8 | 43.0 | 达标 |  |

注：2018年4月11日，天气晴，昼间风速3.4m/s，夜间风速2.1m/s；

2018年4月12日，天气晴，昼间风速2.5m/s，夜间风速2.6m/s；

10.环境管理检查

表10-1  环境管理检查

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 执行情况 | 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 |
| 2 | 公司环境管理体系、制度、机构建设情况 | 本项目环保工作由医院行政管理部门负责管理，设置负责环境方面的人数为2人，建有相应环保管理制度和规章。 |
| 3 | 污染处理设施建设管理及运行情况 | 本项目废水新建污水处理站；食堂油烟安装油烟净化器，通过高空排放，锅炉废气通过60m高排气筒排放；医技楼楼顶东西南设置隔音墙，北侧设置百叶结构墙体；环保设施均正常运行，有专人养护。 |
| 4 | 排污口规范化整治情况 | 本项目废水排口1个、雨水排口2个，锅炉废气排口1个，油烟废气排口2个，危险废物暂存间60m2，均设有标识牌。 |

11.环评批复落实情况

表11-1  “环评批复”落实情况检查

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目排水须实行雨污分流。雨水经雨水管道收集后，排入市政雨水管网。项目运营后食堂油污水经隔油预处理后会同洗衣及生活污水、医疗废水一起进入医院新建的污水处理站经消毒预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005)表2预处理标准后排入市政污水管网，接管珠江污水处理厂集中处理。 | 本项目实施雨污分流制，设置污水排口1个，雨水排口2个（接管证明见附件5）。雨水经雨水管道收集后，排入市政雨水管网。本项目产生的废水主要为生活污水（包括食堂废水，经隔油池预处理）、一般医疗废水、地下停车场冲洗废水，经汇集后进入新建的污水处理站预处理后，排入市政污水管网，接管至珠江污水处理厂。 本次验收监测期间，所测废水各污染物均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005)表2预处理标准。 |
| 2 | 做好各类废气防治工作。机动车地下停车库排风口设计应满足《机动车停车库（场）环境保护设计规程》（DGJ08-99-2002)中有关要求，以减少对环境的影响；食堂使用天然气为燃料，产生的油烟经油烟净化设施处理后，通过预留的专用油烟管道引至楼顶高 空达标排放，油烟净化装置处理效率不低于85%；燃气锅炉排放的废气通过15米的排气筒排放，排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001 )中燃气锅炉II时段标准；污水处理站应加盖密封，并采取土壤生物除臭技术，确保臭气达标排放；中药熬制间设置吸风罩对废气进行收集后，通过管道由楼顶高空排放。 | 项目地下停车库已设置排放系统，由引风机引至楼顶排放，排风口设置于医技楼楼顶，排口位置合理。食堂采用天然气为燃料，产生的油烟经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至楼顶排放。燃气锅炉废气通过60的排气筒排放。污水处理站采用地埋式，均已覆土密封，废气经消毒处理后排放。项目暂未建设中药熬制间，目前暂使用食堂一层用于中药熬制。 本次验收监测期间，所测无组织各污染物均达标。 |
| 3 | 本项目噪声设备水泵、中央空调机房等合理布局于地下室内、对高噪声设备采取安装减振降噪、设置绿化带等有效措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 2类标准。 | 本项目污水处理站水泵、加压水泵、中央空调机组等设备噪声均选用低噪声型设备，采用建筑隔声、设备减振等措施降低噪声对环境的影响。社会噪声（人流）和停车场噪声（车辆）均采用管理疏导、设置禁鸣标志、医院内限速等方法降低噪声对周围环境的影响。项目内部设置绿化带，进一步降低噪声对周围环境的影响。本次验收监测期间，所测厂界噪声监测结果均达标。 |
| 4 | 固体废物主要为生活垃圾、污水处理站污泥、医疗废物、中药渣等。污水处理站污泥、各种医疗废物及含氰、含铬废液属危险废物须按照危废管理要求，实行规范化管理，设置专门的储存场所并委托有资质单位进行处理，不得随意处置。中药渣及生活垃圾由环卫部门收集处置。 | 本项目医疗废物、特殊医疗废液、污水处理站污泥分类收集后交南京汇和环境工程技术有限公司处置（协议见附件3-1）；化学性废物分类收集后交南京新奥环保技术有限公司处置（协议见附件3-2）。本项目新增60m2危废暂存间，位于门诊楼后。本项目中药渣、生活垃圾交环卫部门清运。 |
| 5 | 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕第122号）及《关于南京市排放口规范化整治工作要求的通知》（宁环发〔1999〕第135号）要求，规范设置各类排污口及标志。 | 本项目排污口设置规范，并设有标识。 |
| 6 | 本次改扩建所有涉及到的放射性内容不在本项目评价范围内，建设单位须另行进行辐射类环境影响评价，并报有审批权限的 环保部门进行审批。 | 本项目验收内容不包含放射性内容，建设单位另行进行辐射类环境影响评价，并报有审批权限的环保部门进行审批。 |

12.验收监测结论及建议

## 12.1环保设施调试运行效果

12.1.1环保设施处理效率监测结果

废水治理设施：2018年4月11~12日废水处理装置对CODCr、SS、氨氮、总磷、动植物油、石油类、BOD5、LAS的平均处理效率分别为36.2%、75.4%、73.0%、79.9%、81.8%、70.1%、51.1%、93.2%。

12.1.2污染物排放监测结果

废水：2018年4月11~12日废水排口（S2）pH范围为7.20~7.33，CODCr、氨氮、总磷、动植物油、BOD5、SS、LAS、汞、总铬、石油类、粪大肠菌群的最大日均浓度值分别为53mg/L、13.8mg/L、0.10mg/L、0.92mg/L、9.7mg/L、20mg/L、0.08mg/L、9.8×10-5mg/L、＜0.03mg/L、0.48mg/L、1060个/L，均符合《医疗机构水污染物排放标准标准》(GB18466-2005) 中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准。

2018年4月11~12日雨水排口（S3）pH范围为7.55~7.58，CODCr的最大日均浓度值为32mg/L，因环评及环评批复未明确评价标准，数据仅供参考，不做评价。2018年4月11~12日雨水排口（S4）无雨水，符合要求。

有组织废气：因锅炉排气筒排口无法开孔，不具备监测条件，故本次验收暂不监测。

无组织废气：2018年4月11~12日SO2、NOx、颗粒物周界外最大浓度分别为0.024mg/m3、0.044mg/m3、0.201mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢、臭气浓度周界外最大浓度分别为0.026mg/m3、0.006mg/m3、＜10（无量纲），均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005)）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

噪声：2018年4月11~12日，生产正常，各噪声源运行正常，验收监测期间，昼间厂界噪声监测值范围51.5dB(A)～54.6dB(A)，夜间厂界噪声监测值范围42.1dB(A)～44.8dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

固废：本项目化学性废物分类收集后交南京新奥环保技术有限公司处置；其他医疗废物、特殊医疗废液、污水处理站污泥分类收集后交南京汇和环境工程技术有限公司处置。本项目新增60m2危废暂存间，位于门诊楼后。本项目中药渣、生活垃圾交环卫部门清运。

## 12.2 建议

- （1）定期对污染物进行常规监测。

- （2）加强环境管理，维护设备运行，确保各污染物达标排放。

- （3）加强医疗废物及危险废物的管理，及时委托有资质单位转运处置，在存储及运输过程中，防止二次污染。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):  南京泽诚文化发展有限公司                 填表人(签字): 季学雷          项目经办人(签字):

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 浦口区中医院改扩建工程项目（门诊楼、医技楼、食堂、污水站） |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | / |  |  |  | 建设地点 |  | 江浦街道公园北路18号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | Q8510 医院 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | □新建 □ 改扩建 √技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | N32°03′59.68″ E118°37′25.57″ |  |
|  | 设计内容及规模 |  | 将原江苏职工医科大学教学楼改造为门诊楼（6F），并新建一栋医技病房楼（15F），新建洗衣房、高压氧舱、发热门诊口、库房、污水处理站、锅炉房、食堂、地下车库等配套设施 |  |  |  |  |  |  | 实际建设 |  |  | 将原江苏职工医科大学教学楼改造为门诊楼（6F），并新建一栋医技病房楼（15F），新建污水处理站、锅炉房、食堂、地下车库等配套设施 |  |  |  | 环评单位 |  | 南京大学环境规划设计研究院有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 南京市浦口区环保局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 浦环建[2013]162号 |  |  |  | 环评文件类型 |  | 报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2015年6月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2017年12月 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 江苏省建筑设计院 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 南京建工/核工业南京建设集团 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 南京泽诚文化发展有限公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 南京白云环境科技集团股份有限公司 |  |  |  | 验收监测时间 |  | 2018年4月11~12日 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 41580.69 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 482 |  |  |  | 所占比例（％) |  | 1.16 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 41580.69 |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 482 |  |  |  | 所占比例（％) |  | 1.16 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 280 |  | 废气治理（万） | 45 |  | 噪声治理（万） |  |  | 25 | 固体废物治理 （万） |  |  |  | 52 | 绿化及生态（万元） |  | 80 | 其他（万） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 400t/d |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 年平均工作时 |  | 8760 |  |  |  |
| 运行单位 |  |  | 南京市浦口区中医院 |  |  |  |  | 运菅单位社会统一信用代码（或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  | / |  | 验收时间 |  | / |  |  |  |
| 污染物排放达 标与总量控制 (工业建设项目详填) |  | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度⑵ |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量⑷ | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老" 削减量⑷ | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替 削减量(11) |  | 排放増减量(12) |
|  |  | / | / | / |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——吨／年；废水排放量——标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年

# 附件1：环评批复

附件2：规划许可证

附件3：危废处置协议

3-1与南京汇和环境工程技术有限公司协议

3-2与南京新奥环保技术有限公司协议

3-3与南京万客隆生物科技有限公司协议

3-4转移联单（部分）

附件4：工况

附件5：接管证明

附件6：应急预案备案表

附件7：建议书及调整建议书

附件8：油烟净化器认证证书

附件9：初步设计批复

附件10：锅炉排口未检测说明：

附件11：原始数据

附件12：图片

设备房及相关设备

水泵房

锅炉房

油烟净化器参数

油烟净化器

医技楼（住院部）

急诊门诊楼

附件12：图片

各楼层医疗废物处置室

危废暂存间

污水站废水消毒装置

污水站废气排口

污水站废水排口

楼顶锅炉排放口

楼顶排放机

楼顶设备及隔音墙

- 第二部分

- 南京泽诚文化发展有限公司

浦口区中医院改扩建工程项目

竣工环境保护验收意见

南京泽诚文化发展有限公司浦口区中医院改扩建工程项目（门诊楼、医技楼、食堂、污水站）竣工环境保护验收意见

2018年10月17日，南京泽诚文化发展有限公司组织召开了浦口区中医院改扩建工程项目（门诊楼、医技楼、食堂、污水站）建设项目竣工环境保护验收会。验收组由南京泽诚文化发展有限公司（建设单位）、江苏省建筑设计院（设计单位）、核工业南京建设集团（施工单位）、南京建工（施工单位）、南京白云环境科技集团股份有限公司（验收监测、报告编制单位）、相关技术专家组成，验收组名单附后。

项目建设单位介绍了主体工程及环保设施的建设情况，验收监测单位介绍了验收监测报告的主要内容与验收监测结论。验收工作组现场勘察了项目环保设施建设与运行情况，查阅了相关的建设与竣工环境保护验收材料。

南京泽诚文化发展有限公司根据浦口区中医院改扩建工程项目（门诊楼、医技楼、食堂、污水站）竣工环境保护监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范（医疗机构）、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

南京泽诚文化发展有限公司浦口区中医院改扩建工程项目（门诊楼、医技楼、食堂、污水站）位于南京市浦口区江浦街道公园北路18号，项目东侧为领域花园小区，南侧为环岛公寓、江浦高中，西侧为象山花园、江城人家、碧云山庄等居民点，北侧为浦口区三中。本项目医务人员人数为448人，工作时间365天，日运行24小时。项目目前已将原职工医科大学教学楼改造为门诊楼（6F），并新建一栋医技病房楼（15F），新建污水处理站、锅炉房、食堂、地下车库等配套设施，项目已建成并投入使用，调试时间为2018年4月，项目建设的各类环保治理设施均已正常运行，各类环保治理设施与主体工程均已正常运行，具备“三同时”验收监测条件。

- 建设过程及环保审批情况
　　项目于2013年12月由南京大学环境规划设计研究院有限公司完成环评，2013年12月30日由南京市浦口区环保局以浦环建[2013]162号文通过环评审批，2014年5月16日有南京市规划局签发建设工程规划许可证，项目编号为：201300942浦口JS01第01轮。本项目于2015年6月动工，于2017年12月竣工，于2018年4月开始调试。
　　（三）投资情况

- 项目实际投资41580万元，其中环保投资约482万元。

- 验收范围
   将原职工医科大学教学楼改造为门诊楼（6F），并新建一栋医技病房楼（15F），新建污水处理站、锅炉房、食堂、地下车库等配套设施。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设情况与环评有变动，但项目变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水
　　本次验收项目已实施雨污分流，雨水排口2个，污水排口1个。本项目产生的废水主要为生活污水（包括食堂废水）、一般医疗废水、特殊医疗废水（主要含病原体废水、化验检验用水包括酸性废水、含氰废水、含铬废水等）、地下停车场冲洗废水。

本项目生活废水包括医院职工及食堂产生的废水，食堂产生的废水经隔油池处理后跟其它的生活污水、地下停车场冲洗废水一起排入自建污水处理站处理，经污水预处理设施处理后，接管至珠江污水处理厂；一般医疗废水主要包括门诊、手术等医疗科室的少量排水和污洗间排水，病人、医护人员及家属的冲厕、盥洗等排水和楼内卫生排水，经收集后通过管道送至自建污水处理设施处理后，接管至珠江污水处理厂处理；特殊医疗废水（主要含病原体废水、化验检验用水包括酸性废水、含氰废水、含铬废水等）经单独收集后，暂存于危险废物暂存间，达到一定量后送有资质单位处置，不排入厂区污水处理装置。

本项目未设施传染病科，于二期建设，故目前无传染病废水产生。

（二）废气
　　本项目有组织废气主要包括食堂油烟废气和锅炉废气；无组织废气主要包括中药熬制废气、地下车库尾气、污水站恶臭。

食堂油烟废气经油烟净化装置处理（证书编号：CCAEPI-EP-2015-048）后，经专用烟道引至食堂顶1.5m高排出。食堂目前使用2台大灶，1台小灶，油烟净化器为静电式餐饮油烟净化设备，共两台，生产厂家为佛山市科蓝环保科技股份有限公司，设置两个油烟废气排口。目前食堂一层主要用于中药熬制，原设计中设有中药熬制房，目前暂未建成，故使用食堂一层暂用于中药熬制，产生的气体主要为芳香烃类及部分挥发油，通过无组织稀释到大气中。

本项目新增三台燃气锅炉（两备一用），使用天然气为能源，产生的锅炉废气引至医技楼楼顶，通过排气筒（60m）排放。本项目地下车库已设置通风系统，排气口设置在楼顶，远离人群呼吸带的地方；污水处理站通过引风装置将其产生的废气引入废气处理装置，处理后进行无组织排放。

（三）噪声
　　本项目产生的噪声包括污水处理站水泵、供水水泵、中央空调机组、空调系统等设备噪声、社会噪声（人流）及停车场噪声（车辆）。

污水处理站水泵、供水水泵、中央空调机组等设备噪声均选用低噪声型设备，采用建筑隔声、设备减振等措施降低噪声对环境的影响。污水处理站水泵位于医院东南角，距离住院部及门急诊较远；部分供水水泵、中央空调机组、空调系统等设备位于医技楼楼顶，楼顶东西南三面设置隔音墙，由钢结构、铝板、石材木墙等材料组成，楼顶北面为百叶结构的墙体，对声音均有一定得阻隔效果；部分供水水泵、中央空调机组等位于地下车库设备房中，采用基础减振，建筑隔声等措施控制噪声排放；社会噪声（人流）和停车场噪声（车辆）均采用管理疏导、设置禁鸣标志、医院内限速等方法降低噪声对周围环境的影响。另外医院内设置绿化带，进一步降低噪声对周围环境的影响。

（四）固体废物
　　本项目产生的固体废物主要有医疗废物（一次性无菌医疗用品、医疗污物、人体废弃物等）、特殊医疗废液、污水处理站污泥、餐厨垃圾、隔油池废油脂、中药渣及生活垃圾。

本项目生活垃圾及中药渣经收集后由环卫部门统一处理；化学性废物分类收集后交南京新奥环保技术有限公司处置；其他医疗废物、特殊医疗废液、污水处理站污泥分类收集后交南京汇和环境工程技术有限公司处置。本项目新增60m2危废暂存间，位于门诊楼后。餐厨垃圾交由南京万客隆生物科技有限公司收运。隔油池废油脂暂时未处置，后期将由医院委托有资质单位进行收运。

（五）辐射

本项目不包括辐射内容。

四、环境保护设施调试运行效果

（一）环保设施处理效果

1）废水治理设施：本项目新建污水处理装置，处理能力为400t/d，污水处理工艺为二级深化中的接触氧化工艺＋含氯消毒剂消毒；具体流程为：污水通过格栅井时污水中的大型固体被格栅拦截，防止堵塞后续设备；随后污水在调节池中平衡水量；然后污水被提升泵输送至水解池，在水解池中污水中大分子污染物厌氧分解为小分子污染物；污水中小分子污染物在接触氧化池中氧化为水和二氧化碳；污水中的颗粒物在沉淀池中沉淀分离，上层清水继续流入消毒池与消毒剂接触消毒；处理合格的污水经流量堰达标排放；2018年4月11~12日废水处理装置对CODCr、SS、氨氮、总磷、动植物油、石油类、BOD5、LAS、总氰化物、汞、粪大肠菌群的平均处理效率分别为36.2%、75.4%、73.0%、79.9%、81.8%、70.1%、51.1%、93.2%、＞73.3%、45.4%、72.4%，由于总铬进口浓度较低，对其处理效率不明显。

2）废气治理设施：本项目食堂设置两台静电式餐饮油烟净化设备，生产厂家为佛山市科蓝环保科技股份有限公司；锅炉废气通过60米高排气筒排放；污水处理站废气经过消毒后排放。

3）噪声治理设施：噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，降噪措施良好。

4）固体废物治理设施：本项目新建1个危险固废暂存场所60m2。

5）辐射防护设施：本项目不包含辐射内容。

（二）污染物的排放情况：

1）废水：2018年4月11~12日废水排口（S2）pH范围为7.20~7.33，CODCr、氨氮、总磷、动植物油、BOD5、SS、LAS、总氰化物、汞、总铬、石油类、粪大肠菌群的最大日均浓度值分别为53mg/L、13.8mg/L、0.10mg/L、0.92mg/L、9.7mg/L、20mg/L、0.08mg/L、＜0.004mg/L、9.8×10-5mg/L、＜0.03mg/L、0.48mg/L、1060个/L，均符合《医疗机构水污染物排放标准标准》(GB18466-2005) 中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准，总余氯的最大日均浓度值分为3.96mg/L，因环评及环评批复无明确评价标准，数据仅供参考，不做评价；

2018年4月11~12日雨水排口（S3）pH范围为7.55~7.58，CODCr的最大日均浓度值为32mg/L，因环评及环评批复未明确评价标准，数据仅供参考，不做评价。2018年4月11~12日雨水排口（S4）无雨水，故本次验收暂不监测。

2）有组织废气：因锅炉排气筒排口无法开孔，不具备监测条件，故本次验收暂不监测。

3）无组织废气：2018年4月11~12日SO2、NOx、颗粒物周界外最大浓度分别为0.024mg/m3、0.044mg/m3、0.201mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级无组织排放监控浓度限值；CO周界外最大浓度为0.7mg/m3，符合《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/487-2002）；氨、硫化氢、臭气浓度周界外最大浓度分别为0.026mg/m3、0.006mg/m3、＜10（无量纲），均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005)）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。非甲烷总烃周界外最大浓度为0.364mg/m3;氯气、甲烷周界外最大浓度分别为＜0.03mg/m3、1.6×10-4mg/m3。

4）噪声：2018年4月11~12日，生产正常，各噪声源运行正常，验收监测期间，昼间厂界噪声监测值范围51.5dB(A)～54.6dB(A)，夜间厂界噪声监测值范围42.1dB(A)～44.8dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4）固废：本项目生活垃圾及中药渣经收集后由环卫部门统一处理；化学性废物分类收集后交南京新奥环保技术有限公司处置；其他医疗废物、特殊医疗废液、污水处理站污泥分类收集后交南京汇和环境工程技术有限公司处置。本项目新增60m2危废暂存间，位于门诊楼后。餐厨垃圾交由南京万客隆生物科技有限公司收运。隔油池废油脂暂时未处置，后期将由医院委托有资质单位进行收运。

五、工程建设对环境的影响

本次验收项目废水经自建400t/d处理能力的污水站预处理后，接管市政污水管网至珠江污水处理厂处理，雨水接管至市政雨水管网；口腔科污水含汞，经收集于科室排口达标后排入医院污水处理站处理；特殊医疗废水（主要含病原体废水、化验检验用水包括酸性废水、含氰废水、含铬废水等）经单独收集后作为危废处置；食堂油烟废气经油烟净化装置处理后，经专用烟道引至食堂顶1.5m高排出；项目新增三台燃气锅炉（两备一用），使用天然气为能源，产生的锅炉废气引至医技楼楼顶，通过排气筒（60m）排放；本项目地下车库已设置通风系统，排气口设置在楼顶，远离人群呼吸带的地方；污水处理站通过引风装置将其产生的废气引入废气处理装置，处理后进行无组织排放；本次验收监测期间，无组织废气中监测污染物浓度均达标，废水中监测污染物浓度均达标，噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，降噪措施良好；本项目生活垃圾及中药渣经收集后由环卫部门统一处理；化学性废物分类收集后交南京新奥环保技术有限公司处置，其他医疗废物、特殊医疗废液、污水处理站污泥分类收集后交南京汇和环境工程技术有限公司处置。本项目新增60m2危废暂存间，位于门诊楼后。餐厨垃圾交由南京万客隆生物科技有限公司收运。隔油池废油脂暂时未处置，后期将由医院委托有资质单位进行收运；故本项目对周围环境影响较小。

- 六、验收结论和后续要求

验收结论：通过对南京泽诚文化发展有限公司浦口区中医院改扩建工程项目（门诊楼、医技楼、食堂、污水站）的实地勘察，本项目主体工程已建成，目前已投入使用，其规模、功能、内容与环评有变动但不属于重大变动；根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》所规定的竣工验收项目环境保护设施不合格的情形逐一对照，本项目不存在该办法第八条中所述的九种情形；验收组同意该项目通过建设项目竣工环境保护验收。

后续要求：

（1）制定环境监测计划，确保各污染物排放达标；

（2）加强医疗废物及危险废物的管理，及时委托有资质单位转运处置，在存储及运输过程中，防止二次污染。

南京泽诚文化发展有限公司

2018年10月17日

- 验收组主要成员签字：

- 第三部分

- 南京泽诚文化发展有限公司

- 浦口区中医院改扩建工程项目

- 其他需要说明的事项

- 其他需要说明的事项

南京泽诚文化发展有限公司根据浦口区中医院改扩建工程项目（门诊楼、医技楼、食堂、污水站）竣工环境保护监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范（医疗机构）、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收简况

1.1设计简况

南京泽诚文化发展有限公司浦口区中医院改扩建工程项目（门诊楼、医技楼、食堂、污水站）位于南京市浦口区江浦街道公园北路18号，项目东侧为领域花园小区，南侧为环岛公寓、江浦高中，西侧为象山花园、江城人家、碧云山庄等居民点，北侧为浦口区三中。本项目医务人员人数为448人，工作时间365天，日运行24小时。项目目前已将原职工医科大学教学楼改造为门诊楼（6F），并新建一栋医技病房楼（15F），新建污水处理站、锅炉房、食堂、地下车库等配套设施，项目已建成并投入使用，调试时间为2018年4月，项目建设的各类环保治理设施均已正常运行，各类环保治理设施与主体工程均已正常运行，具备“三同时”验收监测条件。

项目于2013年12月由南京大学环境规划设计研究院有限公司完成环评，2013年12月30日由南京市浦口区环保局以浦环建[2013]162号文通过环评审批，2014年5月16日有南京市规划局签发建设工程规划许可证，项目编号为：201300942浦口JS01第01轮。

1.2施工情况

本项目于2015年6月动工，于2017年12月竣工，于2018年4月开始调试。建设项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设过程中资金得到保证。

1.3验收过程简况

本项目于2017年12月竣工，并委托南京白云环境科技集团股份有限公司对该项目进行竣工环保验收，包括验收监测、验收报告、邀请环保专家对项目进行现场审核，提出需要整改的意见等事项。南京白云环境科技集团股份有限公司于2018年1月20日对该项目中废水、废气、噪声、固体废弃物等污染物排放现状和各类环保治理设施的处理能力进行了现场勘查。在检查及收集查阅有关资料的基础上，编制了本项目环保验收监测方案，并于2018年4月11-12日对该项目进行现场验收监测。2018年10月17日，召开了本项目验收会议，并通过建设项目竣工环境保护验收。

1.4公众反馈意见及处理情况

调试期间无扰民情况，未受到投诉。

2其他环境保护措施落实情况

2.1制度措施落实情况

- 环保组织机构及规章制度

南京市浦口区中医院行政管理部门负责本项目日常环境管理工作，已制定专门的环保管理制度。企事业单位已建立了完善的环境管理体系，其中对单位的危险废物、废水、废气、噪声和污防设施的运行等都有相关的规定，对此项目仍适用。

- 环境风险防范措施

- 本项目已制定了相应的环境风险应急预案。

- 环境监测计划

- 南京市浦口区中医院行政管理部门已制定了相应的环境监测计划，委托第三方监测公司定期监测。

- 2.2配套措施落实情况

- 无。

- 2.3其他措施落实情况

- 无。

- 3整改工作

我单位对专家提出的后续要求会认真对待，并一一行落实。